| Тип обслуживания | ТО-2 |
| --- | --- |
| Периодичность | 1 раз в 6 месяцев |
| Система пожарной сигнализации БОЛИД С2000 | Полное функциональное тестирование системы. Проверка всех пожарных извещателей. Проверка ручных извещателей. Проверка сценариев пожарной автоматики. Проверка взаимодействия инженерных систем. Диагностика адресных линий. Проверка резервного питания. Проверка программирования и конфигурации. Проверка передачи сигнала тревоги и неисправности. |
| Система СОУЭ | Полное тестирование системы оповещения; Проверка сценариев эвакуации; Проверка автоматического запуска; Проверка речевого оповещения. |
| Система FM-200 | Проверка веса и давления баллонов; Проверка пусковых устройств; Проверка исполнительных механизмов; Проверка трубопроводов; Проверка автоматики запуска; Проверка задержек и блокировок; Проверка взаимодействия с пожарной сигнализацией. |
| Спринклерная система | Проверка насосного оборудования (при наличии); Тестирование автоматики. Проверка контрольно-сигнальных клапанов; Проверка тестовых линий; Проверка оросителей; Проверка герметичности системы. |
| ИБП и аккумуляторные батареи | Проверка автономной работы; Замеры под нагрузкой; Проверка времени резервного питания; Проверка состояния аккумуляторных батарей. |