ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной автоматики, системы пожаротушения и системы оповещения.

1. Состав систем

1.1. Автоматическая пожарная сигнализация на базе BOLID / C2000

- Приемно-контрольные приборы

- Пожарные извещатели (дымовые, тепловые, ручные)

- Шлейфы сигнализации

- Блоки управления

- Интерфейсы управления системами тушения

1.2. Газовое пожаротушение (FM-200)

- Модули газового пожаротушения (HFC-227ea)

- Баллоны с огнетушащим веществом

- Пусковые устройства

- Трубопроводы и насадки

- Система управления запуском

1.3. Водяная спринклерная система пожаротушения

- Спринклерные оросители

- Трубопроводы

- Насосная станция пожаротушения

- Запорная арматура

- Контрольно-сигнальные клапаны

2. Перечень работ

2.1. Обслуживание системы BOLID / C2000

Исполнитель обязан:

- Проверять работоспособность приборов и панелей

- Тестировать пожарные извещатели (выборочно и по графику)

- Проверять линии связи (шлейфы)

- Контролировать питание (основное + АКБ)

- Проверять корректность передачи сигналов на системы тушения

- Анализировать журнал событий

2.2. Обслуживание системы FM-200

Исполнитель обязан:

- Проверять давление в баллонах

- Контролировать массу огнетушащего вещества

- Осматривать трубопроводы и насадки

- Проверять пусковые устройства

- Тестировать цепи управления (без фактического пуска)

- Проверять герметичность системы

2.3. Обслуживание спринклерной системы

Исполнитель обязан:

- Проверять насосную станцию (пуск, давление)

- Контролировать состояние трубопроводов

- Проверять спринклерные оросители (отсутствие повреждений/засоров)

- Проверять запорную арматуру

- Контролировать давление в системе

- Проверять сигнализацию срабатывания

3. Периодичность

Ежемесячно:

- Визуальный осмотр всех систем

- Проверка работоспособности

Ежеквартально:

- Функциональное тестирование

- Проверка взаимодействия систем

Ежегодно:

- Комплексное испытание всех систем

- Проверка сценариев «пожар - сигнализация - тушение»

4. Требования к Исполнителю

- Наличие лицензии на обслуживание систем пожарной безопасности

- Опыт работы с системами газового тушения и BOLID

- Квалифицированный персонал

- Наличие измерительного и диагностического оборудования

5. Отчетность

Исполнитель предоставляет:

- Акты выполненных работ

- Журнал технического обслуживания

- Дефектные ведомости

- Рекомендации по ремонту

6. Особые требования

- Запрещается несанкционированный пуск системы FM-200

- Все тесты выполняются без риска срабатывания

- При работах системы должны оставаться под контролем

- Персонал Заказчика должен быть уведомлен о тестах