Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной автоматики, системы пожаротушения и системы оповещения.

- Состав систем

Подрядчик обязан провести предварительное обследование объекта и уточнить полный перечень оборудования, подлежащего обслуживанию.

1.1. Автоматическая пожарная сигнализация на базе BOLID / C2000

- Приемно-контрольные приборы

- Пожарные извещатели (дымовые, тепловые, ручные)

- Шлейфы сигнализации

- Блоки управления

- Интерфейсы управления системами тушения

1.2. Газовое пожаротушение (FM-200)

- Модули газового пожаротушения (HFC-227ea)

- Баллоны с огнетушащим веществом

- Пусковые устройства

- Трубопроводы и насадки

- Система управления запуском

1.3. Водяная спринклерная система пожаротушения

- Спринклерные оросители

- Трубопроводы

- Насосная станция пожаротушения

- Запорная арматура

- Контрольно-сигнальные клапаны

2. Требования к подрядчику

- Наличие лицензии на обслуживание систем пожарной безопасности

- Опыт работы с системами газового тушения и BOLID

- Квалифицированный персонал

- Наличие измерительного и диагностического оборудования

3. Объем работ

Подрядчик должен выполнять техническое обслуживание систем противопожарной защиты с разделением на ТО-1 и ТО-2.

| Тип обслуживания | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| Периодичность | ежемесячно | 1 раз в 6 месяцев |
| Система пожарной сигнализации БОЛИД С2000 | Визуальный осмотр оборудования. Проверка состояния панелей и контроллеров; Проверка индикации тревог и неисправностей; Проверка связи между устройствами. Выборочная проверка пожарных извещателей. Проверка ручных извещателей. Проверка журналов событий. Проверка исправности адресных линий и шлейфов; Очистка оборудования от загрязнений. Проверка передачи сигналов. | Полное функциональное тестирование системы. Проверка всех пожарных извещателей. Проверка ручных извещателей. Проверка сценариев пожарной автоматики. Проверка взаимодействия инженерных систем. Диагностика адресных линий. Проверка резервного питания. Проверка программирования и конфигурации. Проверка передачи сигнала тревоги и неисправности. |
| Система СОУЭ | Проверка сирен и громкоговорителей; Проверка световых табло; Проверка запуска оповещения. | Полное тестирование системы оповещения; Проверка сценариев эвакуации; Проверка автоматического запуска; Проверка речевого оповещения. |
| Система FM-200 | Проверка состояния баллонов; Проверка давления; Проверка пусковых цепей; Проверка предупреждающей сигнализации. Проверка блокировок. | Проверка веса и давления баллонов; Проверка пусковых устройств; Проверка исполнительных механизмов; Проверка трубопроводов; Проверка автоматики запуска; Проверка задержек и блокировок; Проверка взаимодействия с пожарной сигнализацией. |
| Спринклерная система | Проверка давления; Проверка состояния трубопроводов; Проверка положения задвижек; Проверка сигнализаторов потока; Визуальный осмотр оросителей. | Проверка насосного оборудования (при наличии); Тестирование автоматики. Проверка контрольно-сигнальных клапанов; Проверка тестовых линий; Проверка оросителей; Проверка герметичности системы. |
| ИБП и аккумуляторные батареи | Проверка состояния ИБП; Проверка индикации; Замер напряжения аккумуляторов; Проверка отсутствия повреждений. | Проверка автономной работы; Замеры под нагрузкой; Проверка времени резервного питания; Проверка состояния аккумуляторных батарей. |

3.1 Аварийное обслуживание

Подрядчик обязан:

- Обеспечить прием заявок о неисправностях;

- Обеспечить выезд специалиста на объект;

- Выполнять диагностику и устранение неисправностей;

- Предоставлять рекомендации по ремонту и замене оборудования.

4. Документация и отчетность

Исполнитель предоставляет:

- Акты выполненных работ

- Журнал технического обслуживания

- Дефектные ведомости

- Рекомендации по ремонту

В отчетах должны быть отражены:

- дата обслуживания.

- перечень проверенного оборудования.

- результаты проверок;

- выявленные дефекты;

- выполненные корректирующие действия;

- статус работоспособности системы.

5. Требования по охране труда и безопасности

Подрядчик обязан:

- Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности Заказчика;

- Использовать необходимые СИЗ.

- Проводить работы только обученным персоналом;

- Получать необходимые разрешения на выполнение работ;

- Не допускать ложных срабатываний без согласования;

- Немедленно уведомлять Заказчика о выявленных критических неисправностях.

6. Дополнительные требования

- Все работы должны выполняться без нарушения производственного процесса;

- Подрядчик обязан заранее согласовывать тестирование систем;

- Подрядчик должен обеспечить конфиденциальность информации;

- Используемые запасные части должны быть совместимыми и сертифицированными;

- При необходимости подрядчик должен предоставить рекомендации по модернизации системы.

7. Коммерческое предложение подрядчика

Подрядчик должен предоставить стоимость услуг с разбивкой по видам обслуживания:

- ТО-1 (ежемесячное обслуживание).

- ТО-2 (обслуживание 1 раз в 6 месяцев);

- аварийное обслуживание.

- диагностика неисправностей.